Energiplan 2023 – åtgärder för energieffektivisering av KTH:s byggnader

Energiplanen för KTH är ett levande dokument med planerade åtgärder och åtgärder under utredning. Senast uppdaterat 2023-06-07

Genomförda åtgärder rapporteras även för föregående år i Rapport till Naturvårdsverket | KTH Intranät

Tabell. Energibesparingsåtgärder som planeras för 2023

| Byggnadsverk | Åtgärd | Besparing elkraft kWh/år | Besparing värme kWh/år | Besparing kyla kWh/år |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0043003 | Byte till EC-fläktar för LB12,14,31-33,41,43-45 | 64 000 |  |  |
| A0043003 | Belysningsbyte byta ut alla T8 till LED | 63 000 |  |  |
| A0043003 | Nytt aggregat LB32 | 18 000 | 52 000 |  |
| A0043008 | Byte av lysrörsarmaturer till LED |  |  |  |
| A0043008 | komplettering med isolerglas i lågdel (F2-F3) |  | 18 660 |  |
| A0043009 | Belysningsbyte plan 2-3 | 28 068 |  |  |
| A0043009 | Frånluft från WC-grupper flyttas till LB |  | 78 500 |  |
| A0043009 | Injustering värmesystem samt termostatbyte |  | 13 433 |  |
| A0043011 | Solceller i samband med omläggning papptak | 24 030 |  |  |
| A0043015 | komplettering energiglas etapp 4 |  |  |  |
| A0043015 | Byte av radiatorventil samt injustering |  | 64 776 |  |
| A0043015 | Byte av EC-fläktar (LB701, 801, 802 och 805) |  | 86 653 |  |
| A0043015 | Byte aggregat LB804 i samband med ombyggnation | 14 454 | 25 302 |  |
| A0043015 | Byte till LED (alla ytor där det sker ombyggnation) | 6 461 |  |  |
| A0043015 | Komfortkontroll till alla labb |  |  |  |
| A0043015 | Närvarostyrd ventilation |  |  |  |
| A0043015 | Nya dragskåp |  |  |  |
| A0043016 | Aggregatbyte LB501 | 9 400 | 11 600 |  |
| A0043019 | Utöka återvinningsbatterier |  | 602 000 |  |
| A0043035 | Belysningsbyte | 103 000 |  |  |
| A0043035 | Ombyggnad LB108-FF2 till FTX-aggregat | 25 000 | 95 000 |  |
| A0043037 | Kompressorbyte | 80 000 |  |  |
| A0043038 | Balansering av LB4401 (10527) |  | 121 000 |  |
| A0043038 | Byter all belysning i kontorsrummen plan 2, 3 och 4 |  |  |  |
| A0043040 | Belysningsbyte kontor | 58 000 |  |  |
| A0043040 | Installation aggregat för dragskåp | 63 000 | 170 000 |  |
| A0050002 | Belysningsbyte kontor | 37060 |  |  |
| A0050016 | Magnetventil på kylkonvektor |  |  | 10 000 |
| A0050016 | Byte ÅV-batteri och fläktar LB101 | 17 000 | 69 000 |  |
| A0090001 | Belysningsbyte kontor | 49500 |  |  |

Summering totalt alla åtgärder: Besparing elkraft 659 973 kWh/år, Besparing värme 1 407 924 kWh/år, Besparing kyla 10 000 kWh/år
Summering totalt: 2 077 897 kWh/år

KTH planerar utöver ovan ett antal aktiviteter internt:

- Löpande kommunkationsinsatser för beteendeförändringar

- Kommunikationsmaterial med särskilt fokus på dragskåp i labbmiljöer för minskad energianvändning

- Kylaggregat görs om till termostatstyrt för PDC vilket kommer resultera i en minskad energianvändning på 195 000 kWh/år

- Lokaloptimering
- Nedstängning av lokaler under ledighet
- Projekt för ändrade öppettider i KTH:s lokaler

- Studentuppsats för kartläggning av värme, kyla och ventilation i utvalda byggnader på KTH Campus

- Samverkan med forskare för underlag för åtgärder

- Driftoptimering
- Driftoptimering under semesterperioder i KTH:s lokaler

- Sensormätning på KTH Sensorer ska ge KTH ökad kunskap om lokalanvändningen | KTH Intranät